# OBSAH :

1.	Obecná část	2

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	3

3.1	ELEKTROINSTALACE	3

3.1.1	Hlavní technické údaje	3

3.1.2	Napojení	4

3.1.3	Hlavní kabelové trasy	4

3.1.4	Rozvodnice	4

3.1.5	Ochranné pospojování	4

3.1.6	Zásuvkové okruhy	4

3.1.7	Světelný okruh	5

3.1.8	Elektroinstalace	5

3.1.9	Ochrana před bleskem - LPS	5

4.	Závěr	6

# Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení.

Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá:

Seifert Marek

Projekt je duševním majetkem autora projektované části elektro-silnoproud a nesmí být kopírován jako celek ani jako část bez souhlasu autora díla.

# Předmět projektu

Projektová dokumentace pro společné povolení části elektro - silnoproud v rámci akce :  Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2, ul. Zámecká, Hlučín.

D.1.4.1 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. BLESKOSVODU

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí :

ELEKTROINSTALACE		-	Napojení

-	Měření spotřeby elektrické energie

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Zásuvkové okruhy

- Světelný okruh

- Elektroinstalace

- Ochranné pospojování

- Ochrana před bleskem

# Technická zpráva

## ELEKTROINSTALACE

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.3. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

- Izolací						dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Automatickým odpojením od zdroje			dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Zvýšená ochrana neživých částí :

- Hlavním pospojováním					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Doplňujícím pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Chráničem						dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Určení vnějších vlivů :					dle ČSN 332000-5-51ed.3

Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění.

Venkovní prostory

AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,

AS2,BA5,BC3,BD1,BE1.

Vzhledem k tomu, že se vnější vliv AD4 vyskytuje pouze občas a není předpoklad, manipulace s elektrickým zařízením v době trvání tohoto vnějšího vlivu, je tento prostor zařazen jako prostor nebezpečný, dle ČSN 332000-4-41 ed. 2, změna Z1.

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory normální.

Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor , ve stavební konstrukci , volby materiálu ,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit .

- Instalovaný výkon – nárůst – Pi = 5,5 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon – Pp = 3,3 kW

- Jmenovitý proud – In = 5,0 A

- Hodnota hlavního jističe před elektroměrem : 3x25A, charakteristika B

- Způsob měření : přímý

### Napojení

Místem napojení je přípojková pojistková skříň SP5 vybavená sadou výkonových pojistek 3x40A. Z této pojistkové skříně bude vyveden silový kabel CYKY 4Jx10mm2, jenž bude ukončen v elektroměrové rozvodnici RE, jenž bude umístěna poblíž HDS/SP5 v typizovaném pilíři měření na kraji parcely.

### Hlavní kabelové trasy

V řešeném objektu budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

### Rozvodnice

Uvnitř objektu na vyznačeném místě bude osazena vnitřní podružná rozvodnice RG, tato rozvodnice bude provedena v souladu s výkresovou částí.

V elektroměrové rozvodnici RE dojde k rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N, tento bod bude uzemněn.

### Ochranné pospojování

HUB (EBB) bude umístěna poblíž projektované rozvodnice RG. Do této skříňky bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor. Hlavní vedení do skříňky HUB (EBB) bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4mm, propoj mezi RE a HUB (EBB) bude proveden zemnícím páskem FeZn 30x4mm, propoj mezi RG a HUB (EBB) bude proveden vodičem CYA 16mm2 zelenožluté barvy, zbylé trasy ochranného pospojování budou provedeny vodiči CYA 6mm2 zelenožluté barvy.

Propojení mezi HDS/SP5 a okružním zemničem bude provedeno páskem FeZn 30x4mm.

### Zásuvkové okruhy

V řešeném objektu budou zřízeny zásuvkové okruhy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5mm2, a CYKY 5Jx2,5mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno zásuvkami 16A/230V a 16A/400V.

Bližší specifikaci nutno dohodnout s uživatelem.

### Světelný okruh

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány bude zřízen světelný okruh, jenž bude proveden silovým celoplastovým kabelem typové řady CYKY 3Jx1,5mm2.

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude vždy prováděno při vstupu do místností.

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V.

V garáži a dílně se předpokládá použití LED svítidel, 6400lm, 50W. LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. Elektronický předřadník. Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Patentovaný zajišťovací mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením ke stropu. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro montáž na strop nebo stěnu (jak vertikálně, tak horizontálně). Okolní teplota: 0°C do +25°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

V prostoru pod přístřeškem se předpokládá použití svítidla typu downlight s vysokou účinností, nízká výška, elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a reflektor: hliník, práškově nanášený bílá (RAL 9016). Difuzor: polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP44, IK09. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, výkon 19,5W.

### Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace bude počítáno se silovým napojením elektrických vjezdových vrat.

### Ochrana před bleskem - LPS

Třída : III

Poloměr valící se koule : 45 m

Velikost oka mříže : 15x15 m

Součástí elektromontážních prací bude montáž ochrany před bleskem v souladu se souborem ČSN EN 62305 vodičem AlMgSi 8, jenž bude uchycen na typových podpěrách vedení.

Podpěry budou umístěny v takových vzdálenostech, aby vodič byl dostatečně napnut (bez znatelného průhybu) a aby byly zajištěny potřebné vzdálenosti vodičů od stěn a povrchu objektu.

Vzdálenost podpěr vodorovných a šikmých vedení nemá být větší než 1,0m.

Vzdálenost podpěr svislých vedení nemá být větší než 0,5m, bude použit vodič AlMgSi 8 s poplastováním.

Spojů na vedení bude co možno nejméně. Doporučuji spoje omezit jen na připojování a odbočování vedlejších a spojovacích vedení.

Nejvýhodnější je spojovat vodič na vodič, přičemž styčná plocha vodičů musí být rovna alespoň 5 násobku průřezu vodiče. Při montáži se musí spoje opatřit ochranným nátěrem.

Při křižování vodičů stačí oba vodiče v pravém úhlu spojit křížovou svorkou.

Vedení od zkušební svorky k vlastnímu zemniči nesmí mít spoj v zemi s vyjímkou připojení na zemnič, nebo připojení spojujícího vedení.

Veškeré části objektu, které by byly případně dodatečně namontovány a pokud nebudou v ochranném prostoru, budou opatřeny pomocným oddáleným izolovaným jímačem.

Vedení a svody budou provedeny z celistvých vodičů s co nejmenším počtem spojů.

Uzemnění objektu bude provedeno pomocí zemnícího pásku FeZn 30x4 mm, jeho trasa bude vedena cca.1 m od objektu v hloubce cca. 0,8 m.

Uložení zemnícího pásku bude na stojato.

Před započetím zemních prací je zapotřebí provést vytýčení trasy, bez tohoto úkonu nelze začít provádět tyto práce.

Pásek bude v zemi spojován svařováním. Spoj bude proti korozi chráněn antikorozní páskou.

Uzemňovací systém musí být spojen s vyrovnáním potenciálu objektu.

Zemní odpor bude menší než 10 ohmů.

# Závěr

Instalace je provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.